## Hoja 1
ICE106 | m² |  | Sistema de calefacción y refrigeración por piso radiante, con capa de mortero.
Sistema de calefacción por piso radiante, compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, y mortero autonivelante, con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², de 50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt17peu010a |  | m² |  | Film de polietileno. | 1 | 15.32 | 15.32
mt17epu021a |  | m |  | Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, con tiras autoadhesivas. | 0.6 | 30.17 | 18.1
mt17epu010a |  | m² |  | Panel portatubos aislante de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, de 1450x850 mm y 13 mm de espesor, paso del tubo múltiplo de 5 cm, válido para tubo de 16 y 17 mm de diámetro, con unión entre paneles mediante solape para evitar puentes térmicos y filtraciones de mortero. | 1 | 181.78 | 181.78
mt37tpu012a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, según ISO 15875-2. | 5 | 27.16 | 135.8
mt09mal020a |  | m³ |  | Mortero autonivelante, con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pisos. | 0.05 | 1947.58 | 97.38
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. | 0.004 | 11.61 | 0.05
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 448.43
2 |  |  |  | Equipo y herramienta
mq06pym020 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.05 | 71.69 | 3.58
[5 empty] | Subtotal equipo y herramienta: |  | 3.58
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Especialista instalador de sistemas de calefacción. | 0.738 | 58.3 | 43.03
mo103 |  | h |  | Ayudante 1ª instalador de sistemas de calefacción. | 0.738 | 42.33 | 31.24
mo031 |  | h |  | Especialista aplicador de mortero autonivelante. | 0.055 | 56.74 | 3.12
mo069 |  | h |  | Ayudante 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.055 | 42.41 | 2.33
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 79.72
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 531.73 | 10.63
Coste de mantenimiento decenal: 27,12Bs en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 542.36