## Hoja 1
ICE140 | m² |  | Sistema de calefacción por piso radiante para industria y sector terciario, con capa de mortero.
Sistema de calefacción por piso radiante panel de tetones, compuesto por panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), con mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 1450x850 mm y 40 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor y mortero autonivelante, con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², de 40 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt17epu019a |  | m |  | Banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm. | 0.6 | 32.4 | 19.44
mt17epu005d |  | m² |  | Panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), con mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 1450x850 mm y 40 mm de espesor, con propagación retardada de la llama Euroclase E, paso del tubo múltiplo de 5 cm, válido para tubo de 16 mm de diámetro, con unión entre paneles mediante solape para evitar puentes térmicos y filtraciones de mortero. | 1 | 512.66 | 512.66
mt37tpu012a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, según ISO 15875-2. | 5 | 27.16 | 135.8
mt09mal020a |  | m³ |  | Mortero autonivelante, con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pisos. | 0.04 | 1947.58 | 77.9
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. | 0.004 | 11.61 | 0.05
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 745.85
2 |  |  |  | Equipo y herramienta
mq06pym020 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.05 | 71.69 | 3.58
[5 empty] | Subtotal equipo y herramienta: |  | 3.58
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Especialista instalador de sistemas de calefacción. | 0.738 | 58.3 | 43.03
mo103 |  | h |  | Ayudante 1ª instalador de sistemas de calefacción. | 0.738 | 42.33 | 31.24
mo031 |  | h |  | Especialista aplicador de mortero autonivelante. | 0.055 | 56.74 | 3.12
mo069 |  | h |  | Ayudante 1ª aplicador de mortero autonivelante. | 0.055 | 42.41 | 2.33
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 79.72
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 829.15 | 16.58
Coste de mantenimiento decenal: 42,29Bs en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 845.73